ВНЕШНИЙ ПРОТОКОЛ

Адрес — 77 (0х4D).

Время ответа не более 50 мс.

код- 0х06 ( Запись одного AO ). Начальный адрес — 40001.

код  0х06 обрабатывается только в режиме внешнего управления по шине ModBus

адрес 3 (ограничение мощности) обрабатывается во всех режимах.

| смещение | параметр |
| --- | --- |
| 0 | Режим работы: 0 — Комнатный, 1 — Отопление, 2 - Уличный |
| 1 | Заданная температура теплоносителя от 8 до 85 |
| 2 | Заданная температура воздуха от 5 до 35 |
| 3 | Максимальное количество ступеней мощности (ограничение мощности) |
| 4 | Максимальная температура теплоносителя |
| 5 | Заданная температура ГВС от 40 до 75 |
| 6 | Состояние ГВС 1 — включено, 0 — выключено. |
| 7 | Роль первого датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |
| 8 | Роль второго датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |
| 9 | Роль третьего датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |
| 10 | Режим тестирования реле: 0x9C8B — включен, не равно 0x9C8B - выключен |
| 11 | Вкл./Выкл. реле в режиме Тест. Номер бита соответствует номеру реле. 1-вкл. бит 0x0040 - контактор; бит 0x0080 - насос; бит 0x0100 - клапан; бит 0x0200 - реле каскадирования. |
| 12 | Разрешение изменения типа котла и количества ТЭНов. 0х31C6 — разрешено. Обрабатывается только в режиме тестирования. Сбрасывается автоматически после следующей посылки. |
| 13 | биты 0-3 — типа котла (0 — Next, 1 – Warmos ), биты 4 - 7 — флаги: бит 4 — статус датчика давления (1 — подключен); биты 8-15 — количество ТЭНов. отправляются следующей посылкой после команды на разрешение изменения. После успешной обработки команды пульт перегружается. |
| 14 | Номер температурной кривой для уличного режима: 0 — кривая номер 22; 1 — кривая номер 25; 2 — кривая номер 30; 3 — кривая номер 35; 4 — кривая номер 40; 5 — кривая номер 45; 6 — кривая номер 50; 7 — кривая номер 55; 8 — кривая номер 60; |
| 15 | Время выбега насоса в минутах (1 — 60 мин.) . 0 — постоянная работа. |
| 16 | Управление по ModBus: 0x0d92 – включить, 0xXXXX – выключить |
| 17 | Средняя комнатная температура умноженная на 10 (частота выставления данных - не реже 1 раза в 5 сек.) |
| 18 | Средняя уличная температура умноженная на 10 (частота выставления данных - не реже 1 раза в 5 сек.) |
| 19 | Роль четвертого датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |
| 20 |  |
| 21 |  |

код- 0х03 ( Чтение AO  ), начальный адрес — 40001.

| смещение | параметр |
| --- | --- |
| 0 | Режим работы: 0 — Комнатный, 1 — Отопление, 2 - Уличный |
| 1 | Заданная температура теплоносителя от 8 до 85 |
| 2 | Заданная температура воздуха от 0 до 35 |
| 3 | Максимальное количество ступеней мощности (ограничение мощности) |
| 4 | Максимальная температура теплоносителя |
| 5 | Заданная температура ГВС от 40 до 75 |
| 6 | Состояние ГВС 1 — включено, 0 — выключено. |
| 7 | Роль первого датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |
| 8 | Роль второго датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |
| 9 | Роль третьего датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |
| 10 | Режим тестирования реле: 1 — включен, 0 - выключен |
| 11 | Заданное состояние реле: 0- выкл.; 1-вкл. Номер бита соответствует номеру реле. 1-вкл. бит 0x0040 - контактор; бит 0x0080 - насос; бит 0x0100 - клапан; бит 0x0200 - реле каскадирования. |
| 12 | Тип котла (0 — Next, 1 – Warmos ) |
| 13 | Количество ступеней мощности в котле: 3, 6. |
| 14 | Номер температурной кривой для уличного режима |
| 15 | Время выбега насоса в минутах (1 — 60 мин.) . 0 — постоянная работа. |
| 15 | Время выбега насоса в минутах (1 — 60 мин.) . 0 — постоянная работа. |
| 16 | Версия ПО xx.yy.zzz xx – биты 15-12 yy - биты 11-8 zz - биты 7-0 |
| 17 | ChipID биты 0 - 15 |
| 18 | ChipID биты 16 - 31 |
| 19 | ChipID биты 32 - 47 |
| 20 | ChipID биты 48 - 63 |
| 21 | ChipID биты 64 - 79 |
| 22 | ChipID биты 80 - 95 |
| 23 | Версия ПО силовой xx.yy.zzz xx – биты 15-12 yy - биты 11-8 zz - биты 7-0 |
| 24 | Статус датчика давления: 1 - подключен |
| 25 | Роль четвертого датчика температуры воздуха: 0 -комн.; 1 -уличный; 2 -не задан. |

код- 0х04 ( Чтение AI  ), начальный адрес — 30001.

| смещение | параметр |
| --- | --- |
| 0 | Измеренная температура теплоносителя (int16_t) |
| 1 | Измеренная температура воздуха в помещении (int16_t) |
| 2 | Измеренная температура воздуха на улице (int16_t) |
| 3 | Количество включенных ступеней мощности |
| 4 | Измеренная температура ГВС от 40 до 75 (int16_t) |
| 5 | Состояние клапана ГВС: 1 — ГВС, 0 — Отопление. |
| 6 | Флаги ошибок: бит 1 — низкое давление; бит 3 — ошибка датчика температуры теплоносителя; бит 4 — превышение температуры; бит 12 — ошибка EEPROM; бит 13 — ошибка комнатного датчика температуры; бит 14 — ошибка уличного датчика температуры; бит 15 — дисплей неисправен. |
| 7 | 10 * Температура воздуха — датчик 1 (int16_t). если t = 127 — ошибка датчика |
| 8 | 10 * Температура воздуха — датчик 2 (int16_t). если t = 127 — ошибка датчика |
| 9 | 10 * Температура воздуха — датчик 3 (int16_t). если t = 127 — ошибка датчика |
| 10 | Режим внешнего управления: 0 — запрещено; 1 — OpenTherm; 2 — ModBus; 3 — Thermostat. |
| 11 | Бит0 - состояние внешнего термостата : 1 – замкнут; 0 — разомкнут Бит1 - состояние насоса : 1 – включен; 0 — выключен |
| 12 | Состояние термостата ГВС : 1 – замкнут; 0 - разомкнут |
| 13 | Состояние шины Open Therm: 1 – мастер подключен; 0 — мастер не подключен. |
| 14 | 10 * Температура воздуха — датчик 4 (int16_t). если t = 127 — ошибка датчика |
| 15 | 100 * давление (бар) |

Обрабатываются ошибки:

- неверный код,

- неверный адрес регистра,

- недопустимые данные,

- ведомый занят и не может обработать запрос.